ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ

ОТБ РЭ

Руководство по эксплуатации

г. Краснодар

2009 г.

###### Содержание

1.Применение	3

2.Технические данные	3

2.1.Основные параметры	3

3.Описание	4

4.Принцип функционирования	4

5.Средние значения степени очистки	4

6.Монтаж	4

7.Обслуживание	5

8.Требования безопасности труда	5

9.Гарантия	6

10.Складирование	6

11.Манипуляции с жироуловителем	6

12.Проверка и контроль	6

12.1.Проверка	6

12.2.Эксплуатация  жироуловителя	6

Изготовитель оставляет за собой право отдельных отклонений от данной инструкции, которые могут касаться конструкционных инноваций.

# 1.Применение

Жироуловитель ОТБ служит для сбора и устранения неэмульгированных жиров и растительных масел, содержащихся в сточных водах кафе, столовых и ресторанов, на предприятиях при  изготовлении мясных продуктов и на других видах производств, где происходит загрязнение воды жиром. Используется в качестве первоначальной очистной единицы, устанавливаемой на выпусках производственной канализации, содержащей загрязненные жиром стоки, очищенные от крупных механических примесей. Надежно предохраняет бытовую канализацию от загрязнения жиром и очистные сооружения от ухудшения их работы и проблем в эксплуатации. Температура сточных вод, поступающих в жироуловитель, должна быть не более 400С.

# 2.Технические данные

# 2.1.Основные параметры

Таблица 1

| Тип жироуловителя ОТБ | Обознач. | Ед. изм. | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный расход сточных вод | Q | л/с | 2 | 3,5 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| Диаметр трубопровода по умолчанию | d | мм | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 |
| Высота подводящего патрубка | А | мм | 1140 | 1340 | 1340 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Высота отводящего патрубка | B | мм | 1070 | 1270 | 1270 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Диаметр жироуловителя | D | мм | 1250/1450* | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Длина жироуловителя | L | мм | 1440 | 1550 | 2200 | 2540 | 3500 | 4800 |
| Полезный объем | Vпол | л | 570 | 960 | 1300 | 1810 | 2600 | 4400 |
| Объем накопления ила | Vил | л | 280 | 405 | 500 | 840 | 1240 | 1500 |
| Объем накопления жира | Vж | л | 175 | 220 | 290 | 320 | 400 | 750 |
| Количество горловин для обслуживания 500 мм |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Контрольное устройство |  |  | По желанию |

*эллипс (высота/ширина)

Жироуловители большей производительности (до 30 л/с) изготавливаются под заказ.

Рис. 1 Схема жироуловителя

# 3.Описание

Жироуловитель состоит из водонепроницаемого стеклопластикового резервуара, который разделен встроенными перегородками. В состав жироуловителя входят две горловины - для удаления песка и обслуживания. Высота горловин оговаривается во время заказа.

# 4.Принцип функционирования

Предварительно очищенная от грубых механических примесей жиросодержащая сточная вода самотеком поступает в первую камеру жироуловителя, где происходит осаждение взвешенных веществ и гравитационное отделение жиров на поверхность.

Затем частично очищенная вода перетекает во вторую камеру жироуловителя, где происходит окончательная очистка сточной воды от жиров и масел. Очищенная вода отводится самотеком из жироуловителя. Жировой слой скапливается на поверхности воды, где хранится до момента его извлечения из жироуловителя.

# 5.Средние значения степени очистки

| Загрязняющее вещество | Степень очистки, % |
| --- | --- |
| Жиры | 80 |
| Взвешенные вещества | 50 |
| БПК20 | 20 |

Данные показатели являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от условий эксплуатации и характеристик стока.

# 6.Монтаж

- Дно котлована должно представлять собой уплотненный слой песка без камней.

- Для того чтобы резервуар был остойчивым, после установки его нужно заполнить
водой. Слой песка между опорными ножками резервуара должен быть тщательно
уплотнен.

- Последовательно заполнять котлован слоем песка по 40 см (уплотняя его каждый раз)
до необходимой высоты.

- Установка под проезжей частью выполняется в соответствии с рисунками 1 и 2. Если
очистительное устройство находится на территории стоянки или проезжей части для
транспортных средств средней и большой тяжести, то данное устройство должно быть
сверху залито нагрузочной пластиной из железобетона, ширина и длина которой
должны быть по меньшей мере на 0,5м больше ширины и длины очищающего
устройства.

- В случае высокого уровня грунтовых вод резервуар надо закрепить, как показано на
рисунках 3 и 4.

- В случае установки ёмкости не под проезжей частью исключить случайный наезд на
площадь, под которой она установлена. Зона безопасности удалена на 1м от краёв
ёмкости по периметру площади, (рис. 3,4)

- При установке ёмкости на глубине, превышающей расстояние от уровня поверхности
грунта до верхней части ёмкости > 1,5м требуется выполнение вышеперечисленных
условий и дополнительно изготовление армированной ж/б плиты на расстоянии 30 см от
верхнего края ёмкости (рис 5, 6), которая ложится на трамбованный песок.

# 7.Обслуживание

- Автоматика извещает о заполнении или засорении резервуара в случае отсутствия автоматики необходимо визуально контролировать работу жироуловителя с периодичностью не менее 1 раза в 3 месяца.

- Очистку жироотделителя необходимо начинать со второй камеры.

- Заборный шланг очистительной машины осторожно опустить в обслуживающий колодец жироотделителя.

- Заборный шланг опускается на 0,5 метра ниже уровня жира. Поскольку жировой слой достаточно крепкий, очистку следует начинать глубже, для разрушения жирового слоя. При необходимости жировой слой следует размягчить горячей водой, сжатым воздухом или паром. Скопившийся на стенках емкости жир удаляется путем смывания под давлением.

- Очистку первой камеры осуществлять аналогично.

- Сразу после каждой очистки жироуловитель следует заполнить водой, это позволяет
своевременно включать его в работу, и уменьшает нагрузку от грунтовых вод при ее
высоком уровне.

- Емкость необходимо регулярно очищать с одновременным удалением осадка, не реже
одного раза в год.

- Одновременно с опорожнением следует очистить сигнальные датчики (в случае их наличия) и сделать их проверку.

# 8.Требования безопасности труда

Общие требования:

- Обслуживание жироуловителя может осуществлять только работник старше 18 лет, хорошо ознакомленный с функционированием и обслуживанием всех составных частей жироуловителя и прошедших инструктаж по охране труда.

- Вблизи  жироуловителя  запрещено есть, пить, курить и пользоваться открытым огнем.

- Персонал должен иметь недалеко от жироуловителя в своем распоряжении туалеты, питьевую воду, дезинфекционные средства, аптечку первой помощи.

Личные защитные средства

В процессе эксплуатации жироуловителя, эксплуатирующая организация должна обеспечить обслуживающий персонал следующей спецодеждой:  прорезиненным фартуком с нагрудником, резиновыми сапогами, резиновыми перчатками, предохранительным поясом со страховочным канатом; каской, шланговым противогазом.

Подготовка перед обслуживанием:

- Перед обслуживанием проветрить жироуловитель, открыв крышку люка.

- Рабочее пространство при обслуживании должно быть освещено.

- При обслуживании жироуловителя работник должен страховаться предохранительным поясом и тросом, причем его должен страховать другой работник. Последний должен находиться рядом и не должен заниматься другими делами.

# 9.Гарантия

Срок гарантии составляет 12 месяцев, начиная со следующего дня после осуществления поставки. За осуществленную поставку принимается день передачи комплекта частей жироуловителя ОТБ. Рекламационными претензиями и ответственностью за дефекты занимается отдел рекламаций фирмы-производителя.

# 10.Складирование

При временном размещении жироуловителя  покупатель должен обеспечить площадку согласно горизонтальным размерам ОТБ, позаботиться об укрытии складируемого жироуловителя, защите его от атмосферных осадков и повреждений.

# 11.Манипуляции с жироуловителем

Перед манипуляциями с жироуловителем следует убедиться, что все внутренние пространства  свободны от посторонних предметов и атмосферной воды. Атмосферную воду перед установкой следует выкачать. Воду не выливать путем наклона или переворачивания, а вычерпать и вычистить.

# 12.Проверка и контроль

# 12.1.Проверка

Проверку  жироуловителя осуществляет продавец на основании заключенного договора в объеме:

- Контроль жироуловителя

- Контроль водонепроницаемости емкости жироуловителя

# 12.2.Эксплуатация  жироуловителя

При эксплуатации жироуловителя  следует вести эксплуатационный дневник и соблюдать инструкцию по обслуживанию ОТБ. Покупатель за свой счет после запуска очистного сооружения обеспечивает  анализы поступающей и вытекающей воды из жироуловителя. Первый анализ обычно проводится по истечению 1 недели с начала эксплуатации. Далее, согласно указаний уполномоченного органа.